密 级：

解密时间：

| 版本 Rev. | 日期 Date |  |  | 状态 Status |  |  |  | 编写人 Drafted by |  |  |  | 校核人 Checked by |  |  |  | 审核人 Reviewed by |  |  |  |  | 批准人 Approved by |  |  |  |  |  | 修改—说明 Modification-Observations |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2023.05.04 |  |  | CFC |  |  |  | 唐昕瑜 王显兵 黄小蛟 |  |  |  | 魏铁林 李志彬 黄雨霞 |  |  |  | 童 强 初金升 |  |  |  |  | 叶顺流 |  |  |  |  |  | 首次出版 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中广核研究院有限公司 China Nuclear Power Technology Research Institute CO., LTD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码 Doc. No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部编码 ExternalNo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMC01主控模块设计说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项号(名称) Item No.（Name） |  |  |  |  | M-2023ZBMCD888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3R供货公共产品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考文件 编码 Reference Document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REV. |  |  |  |  |  | Document Category 文件种类 |  |  |  | A:Identical |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B:Modified |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C:New |  |  |  | √ |  |
| 内部编码Internal Code：MCD-MCI3R-IC-GN-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键词Key Words ：周期运行、逻辑计算、运行、维护、通信、热备冗余、监视、诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本文件之产权属于中广核研究院有限公司。未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。 This document is the property of CNPRI CO., LTD. It must not be used, reproduced, transmitted or disclosed without the prior written permission of CNPRI CO., LTD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

历史版本记录

PREVIOUS REVISIONS RECORD

| 版本 Rev | 日期 Date | 状态 Status | 编写 Drafted by | 校核 Checked by | 审核 Reviewed by | 批准 Approved by | 修改—说明 Modification-Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

文件修改记录

MODIFICATION RECORD

| 版本 Rev | 章节 Item | 页码 Page | 修改范围及依据 Modification |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 全部 | 全部 | 首次出版 |

目录

摘要	9

关键词	9

缩略语	9

参考文献	10

1 概述	11

1.1 目的	11

1.2 范围	11

1.3 术语和缩略语	11

1.3.1 术语	11

1.3.2 缩略语	12

1.4 依据和标准	12

1.4.1 依据文件	13

1.4.2 适用标准	13

1.5 设计编号规则	13

2 模块简介	14

2.1 功能描述	14

2.2 外部接口	15

3 电源设计	16

3.1 供电设计	16

3.2 电源保护	16

3.3 模块功耗	16

4 模块初始化	16

4.1 电源配置	16

4.2 时钟电路	16

4.3 复位管理	16

4.4 初始化	17

5 运行周期	17

6 工作模式	18

6.1 模式切换	18

6.2 运行模式	18

6.3 维护模式	18

7 控制网通信	19

7.1 通信接口	19

7.2 点对点通信设计	20

8 信号输入	20

9 信号输出	21

10 状态监视	21

10.1 槽位号识别设计	21

10.2 机箱号识别设计	21

10.3 站号识别设计	22

10.4 模块状态监视	23

10.4.1 主控模块状态监视	23

10.4.2 功能模块状态监视	23

10.4.3 看门狗喂狗设计	23

10.4.4 看门狗FPGA设计	24

11 状态处理与显示	24

11.1 面板LED接口	24

11.2 面板字符数字点阵	25

11.3 主控模块状态处理	25

12 主控冗余	25

12.1 热备冗余	25

12.2 数据同步	26

12.3 主从切换	26

13 结构设计	26

13.1 概述	27

13.2 面板	27

13.3 模块助拔器设计	28

13.4 模块插件盒设计	28

13.5 PCB尺寸	29

13.6 模块导向销设计	29

14 接地	29

15 抗干扰和噪声	30

16 安全防范	30

16.1 硬件安全防范	30

17 器件选型	31

18 可靠性和可维护性	31

18.1 可靠性	31

18.2 可维护性	31

表目录

表1-1 术语	11

表1-2 缩略语	12

表1-3 依据文件	13

表1-4 适用的标准、法规和导则	13

表2-1 主要外部接口	15

表11-1 面板指示灯	24

表18-1 维修性设计方法	32

图目录

图1-1 文档定位	11

图2-1 功能框图	14

图4-1 主控模块复位管理	17

图7-1 控制网通信链路示意	20

图10-1 槽位地址设计原理	21

图10-2 机箱地址设计原理	22

图10-3 站号子站号设计原理	22

图11-1 ARM与字符数字点阵屏接口示意	25

图13-1 主控模块示意图	27

图13-2 面板接口示意图	28

图13-3 PCB安装示意图	29

摘要

本文档为现场控制站主控模块设计说明书，包括主要接口、供电、初始化、运行周期、工作模式、通信、信号输入输出、状态监视与处理、冗余、结构等公用功能设计。

关键词

周期运行、逻辑计算、运行、维护、通信、热备冗余、监视、诊断

缩略语

见1.3节。

参考文献

无

概述

目的

本文档以现场控制站主控模块需求规格书、相关法律法规及标准为输入文件，并借鉴国外同类平台的功能和性能特点，描述了主控模块的接口、供电、初始化、运行周期、工作模式、通信、信号输入输出、状态监视与处理、冗余、结构等方面的设计内容，是主控模块设计实现的依据文件，在开发过程中位置如图1-1所示。

文档定位

范围

本文档作为现场控制站主控模块研制主要依据之一，供系统工程师、开发工程师、测试工程师、V&V工程师等人员在项目开发/测试过程中使用，并作为项目审查和产品认证的主要依据。

术语和缩略语

术语

术语

| 序号 | 术语 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场控制站 | 现场控制站主要由机箱、主控模块、通信模块、电源模块、各种I/O模块、各种I/O端子接线板、专用连接电缆等组成；现场控制站主要完成输入数据处理、控制运算、输出数据处理和通信等功能 |
| 2 | 热备冗余 | 指采取两套（或多套）同样的软硬件，使其分别以Control/Standby的方式工作来提高系统可靠性和可用性的一种方法 |
| 3 | 主机 | 指现场控制站在冗余配置下，对应以Control方式工作的子系统，现场控制站的物理点只输出该子系统产生的数据 |
| 4 | 从机 | 指现场控制站在冗余配置下，对应以Standby方式工作的子系统，现场控制站的物理点最终不输出该子系统产生的数据。 |
| 5 | 冗余仲裁 | 设计在主控模块上的，单独用于完成双机热备冗余的软硬件 |
| 6 | 主从切换 | 在冗余系统中，占有系统控制权的子系统（原主机）出现部分功能丧失时（即子系统的部分节点状态异常），将把系统控制权转移给功能完整的备用子系统（原从机），此功能完备的备用子系统掌握系统控制权代替原主机继续执行功能 |
| 7 | 工艺算法 | 用于实现各个量程通道功能的定制化程序 |
| 8 | 控制网 | 现场控制站内部电气和光纤通信总线协议，物理层采用LVDS |

缩略语

缩略语

| 序号 | 缩略语 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AMC01 | 现场控制站主控模块 |
| 2 | GPIO | 指芯片上非专用信号功能的引脚，即普通功能脚 |
| 3 | JTAG | 标准测试访问端口和边界扫描结构 |
| 4 | LED | 发光二极管 |
| 5 | LVDS | 低电压差分信号 |
| 6 | MTBF | 平均故障间隔时间 |
| 7 | ROM | 只读存储器 |
| 8 | SU | 服务单元 |
| 9 | 1HP | 尺寸单位，1HP=5.08mm |
| 10 | 1U | 尺寸单位，1U(Unit)=44.45mm |
| 11 | 24VDC | 24V直流电源 |

依据和标准

依据文件

依据文件

| 序号 | 文档编号 | 文件名称 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MCD-MCI3R-IC-GN-001 | AMC01主控模块需求规格书 | A |

适用标准

适用的标准、法规和导则

| 序号 | 标准 | 版本 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国务院令第500号 | 2008 | 民用核安全设备监督管理条例 |
|  | RCC-E | 2005 | 压水堆核电站核岛电气设备设计和建造规则 |
|  | IEC61078 | 2006 | 可靠性分析技术 |
|  | IEC61226 | 2009 | 核电站—重要安全性仪器仪表—仪器仪表和控制功能分级 |
|  | IEC60880 | 2006 | 核电站对安全重要的仪器和控制系统形成 A类功能的计算机系统的软件要求 |
|  | IEC61508 | 2006 | 电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 |
|  | IEC61513 | 2011 | 核电站-安全级仪表控制系统-系统通用要求 |
|  | IEEE 384 | 2008 | 核电站 1E级设备和电路独立性准则 |
|  | IEEE 420 | 2013 | 核电站中使用的 1E类别控制板，面板和机框限制条件和设计用 IEEE标准 |
|  | IEEE 1050 | 2004 | 发电站仪表及控制设备的接地 |
|  | NB/T 20019 | 2010 | 核电厂安全级仪表和控制设备电子元器件老化筛选和降额使用规定 |
|  | IEC 60987 | 2007 | 核电站-重要安全性仪器仪表-基于计算机系统的硬件设计要求 |
|  | MISRA-C | 2004 | 在关键系统中使用C语言的指导仿真 |
|  | IEEE std 1364 | 2001 | IEEE标准Verilog硬件描述语言 |

设计编号规则

主控模块设计说明书按以下方式进行条目化描述：

| 设计编号 | MDS-AMC01- NNN AAAA（需求来源） |
| --- | --- |
| 设计描述 | 对本条设计说明进行详细描述 |

其中：

- MDS：Module Design Specification；

- AMC01：现场控制站主控模块编号；

- NNN：序列号数字，三位，不足三位，按0填充；

- AAAA：本条设计的简要描述；

- 需求来源：本条设计对应的需求来源；

- 设计描述：对本条设计的详细描述。

模块简介

功能描述

主控模块用于实现现场控制站的逻辑计算、数据处理及故障诊断，并将处理结果输出到输出设备以实现对执行机构的控制，主控模块与机箱内其它功能模块使用控制网进行点对点周期通信，功能框图如图2-1所示。

主控模块按需求划分成公用部分与专用部分：公用部分包括信号输入、信号输出、状态监视、状态处理；专用部分包括工艺算法、设备配置、变量配置。其中，公用部分主控模块硬件完全相同，底层公共部分代码设计相同，不同在于专用部分。本文档仅对主控模块公用部分设计进行描述。

功能框图

外部接口

主控模块主要外部接口如表2-1所示。

主要外部接口

| 序号 | - 接口对象 | - 接口说明 | - 数量 | - 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源接口模块 | 24VDC数字电源 | 2路 | 输入 |
| 2 | 本机箱功能模块 | 自定义通信协议，LVDS | 14路 | 输入/输出 |
| 3 | 本机箱功能模块 | 在位信号，GPIO | 14个 | 输入 |
| 4 | 冗余主控模块 | 数据同步，LVDS | 1路 | 输入/输出 |
| 5 | 冗余主控模块 | 本主控心跳信号，GPIO | 1个 | 输出 |
| 6 | 冗余主控模块 | 冗余主控心跳信号，GPIO | 1个 | 输入 |
| 7 | 冗余主控模块 | 主控状态编码，GPIO | 3个 | 双向 |
| 8 | 冗余主控模块 | 主从标志 | 1个 | 双向 |
| 9 | 冗余主控模块 | 冗余主控槽位号，GPIO | 2个 | 输入 |
| 10 | 冗余主控模块 | 本主控槽位号，GPIO | 2个 | 输出 |
| 11 | 背板 | 槽位号，GPIO | 5个 | 输入 |
| 12 | 背板 | 机箱号，GPIO | 4个 | 输入 |
| 13 | 背板 | 站号，GPIO | 8个 | 输入 |
| 14 | 面板LED指示灯 | 状态指示，GPIO | 8个 | 输出 |
| 15 | 面板复位按钮 | 复位主控模块，GPIO | 1个 | 输入 |
| 16 | 面板显示屏 | 字符数字显示，SPI | 1路 | 输出 |
| 17 | 面板钥匙开关 | 运行/维护模式读取，GPIO | 2个 | 输入 |
| 18 | 面板连接器 | 调试接口，安全处理器JTAG、RS232，通信FPGA和看门狗 JTAG（菊花链） | 1个 | 输入/输出 |
| 备注： - “方向”以主控模块自身或内部处理器为参考； - “数量”中的1路涉及LVDS、UART等通信总线则包括发送和接收链路。 |  |  |  |  |

电源设计

供电设计

【Begin】MDS-AMC01-001模块供电设计（需求来源：RS-AMC01-001 供电）

模块采用两路电源接口供电，供电电压为24VDC±10%，电源纹波≤100mV。支持单电源或冗余电源供电。

【End】

电源保护

【Begin】MDS-AMC01-002电源保护（需求来源：RS-AMC01-002 电源保护）

主控模块2路24VDC电源通过各自的2个保护电路完成对输入电源的过压保护。

【End】

模块功耗

【Begin】MDS-AMC01-003模块功耗（需求来源：RS-AMC01-003 模块功耗）

主控模块根据结构散热设计的要求，优选发热量小、功耗低、效率高的器件，预计总功耗＜10W。

【End】

模块初始化

电源配置

【Begin】MDS-AMC01-004电源配置（需求来源：RS-AMC01-004 初始化）

主控模块中需要对ARM、通信FPGA和看门狗FPGA的各项电源做配置，且需要设计严格的上电时序，从而保证好的电源质量，让各功能模块稳定运行。

【End】

时钟电路

【Begin】MDS-AMC01-005时钟电路（需求来源：RS-AMC01-004 初始化）

主控模块中需要用到时钟的器件包括ARM、通信FPGA和看门狗FPGA，三个器件使用独立的有源晶振作为时钟源。

【End】

复位管理

【Begin】MDS-AMC01-006复位管理（需求来源：RS-AMC01-004 初始化）

主控模块内需要复位的芯片有ARM、通信FPGA和看门狗FPGA，可通过复位管理芯片实现上电复位和电源故障硬件复位控制。按键复位可同时复位看门狗FPGA和ARM，看门狗FPGA在ARM喂狗异常后持续拉低复位信号直到人为解除故障，复位逻辑如图4-1所示。

主控模块复位管理

【End】

初始化

【Begin】MDS-AMC01-007初始化（需求来源：RS-AMC01-004 初始化）

在软件进入周期运行之前，ARM软件需要对系统硬件外设接口初始化，并对其它功能模块参数进行初始化。

FPGA上电后，内部产生全局复位信号，使FPGA内部电路处于确定状态；当FPGA收到外部的硬件复位信号时，产生系统全局复位信号。

FPGA对外部输入时钟使用锁相环进行处理，并将处理后的时钟作为FPGA运行的系统时钟使用，当锁相环未锁定时FGPA应处于复位状态。

【End】

运行周期

【Begin】MDS-AMC01-008运行周期（需求来源：RS-AMC01-005运行周期）

主控模块运行周期时间可配置为15ms-200ms，时间精度为±1ms。

主控的运行周期定义为：相邻两次“算法执行”的间隔时间，运行周期的起点为算法开始执行时刻，终点为下次算法执行时刻。一个主控运行周期至少包含：数据接收、算法运算、数据同步、控制网数据交互、接收维护数据、ARM自诊断、发送维护数据，如果一个周期内执行了上述所有动作则运行正常，否则判定为运行周期超时。

【End】

工作模式

模式切换

【Begin】MDS-AMC01-009模式识别与切换（需求来源：RS-AMC01-006模式切换）

主控模块面板上设计1个2档2位置的钥匙开关用于模块运行模式和维护模式的互相切换，钥匙开关的管脚通过接线端子连接到PCB板上，并通过数字隔离器接入ARM用于检测钥匙开关处于何种状态。

周期运行检测到模式发生切换时，新的运行模式在下一个周期立即生效；当从维护模式切换到运行模式时，关闭维护任务，不接收和响应工程师站下发的维护命令，并清零强制区数据；从运行模式切换到维护模式时，打开维护任务，接收和响应工程师站下发的维护命令，并做相应的处理。

【End】

运行模式

【Begin】MDS-AMC01-010运行模式（需求来源：RS-AMC01-007 运行模式）

运行模式下，主控模块软件按功能划分为接收数据、逻辑算法、热备冗余、数据发送、维护任务、空闲等待任务。

主控模块周期的接收功能模块数据，并经过算法处理后再发送到功能模块。

【End】

【Begin】MDS-AMC01-011 闭锁输出（需求来源：RS- AMC01-007 运行模式）

为了保证ARM上电或复位后的信号输出的确定性，需要在运行的前几个周期进行闭锁输出；通过ACM01通信模块发送闭锁状态到网关模块，同时需通过ACM01通信模块接收网关模块发来的闭锁状态，接收到闭锁状态为闭锁时，需要将接收到的网络数据的质量位置为无效并向IO模块发送闭锁状态。

【End】

维护模式

【Begin】MDS-AMC01-012 维护数据处理（需求来源：RS- AMC01-008 维护模式）

- 接收工程师站下发的维护数据帧；

- 向工程师站发送响应数据帧；

- 校验维护数据的完整性和有效性；

- 解析维护数据的具体参数和命令；

- 执行具体命令功能（变量强制、参数修改、T2定期试验）。

【End】

【Begin】MDS-AMC01-013 向SU服务单元发送运行数据（需求来源：RS-AMC01-007 运行模式）

主控模块在空闲任务中周期的向SU服务单元发送数据，这些数据包括主控模块状态、IO模块状态、IO模块信号值、逻辑算法的过程状态和过程值。

【End】

【Begin】MDS-AMC01-014 参数修改（需求来源：RS- AMC01-009 参数修改）

在维护模式下，接收SU服务单元下发的参数修改指令，修改主控模块中对应参数变量值。

【End】

【Begin】MDS-AMC01-015 参数保存（需求来源：RS- AMC01-009 参数修改）

通过SU服务单元修改的参数数据需要保存，掉电不丢失，将参数保存到ROM中，保存参数包括参数数据及参数校验值。

确保参数的完整性和有效性，参数存储时同时存储所有参数的校验值，在参数加载时根据参数校验值来确定参数的完整性，当参数校验失败时，加载用户初始的参数数据。

【End】

【Begin】MDS-AMC01-016 变量强制（需求来源：RS- AMC01-010 变量强制）

主控模块在维护模式下接收到SU服务单元变量强制指令，修改ARM中对应变量的强制标志与强制值；

ARM运算过程中根据强制标志确定使用该变量或者强制值，从而达到变量强制的功能。

【End】

控制网通信

通信接口

【Begin】MDS-AMC01-017通信接口（需求来源：RS-AMC01-011控制网通信）

主控模块与机箱内其它14个功能模块通过背板点对点、全双工、异步LVDS实现，由于主控模块与最远槽位之间距离接近500~600mm，考虑到机箱背板长距离传输信号，选择专用的LVDS Buffer芯片来实现连接，同时主控模块与背板互连的连接器必须具有低损耗、支持高速信号传送功能，因此选用高速差分连接器来传输LVDS信号，如图7-1所示。

控制网通信链路示意

【End】

点对点通信设计

【Begin】MDS-AMC01-018 点对点通信协议（需求来源：RS-AMC01-011控制网通信）

主控模块与主控机箱内其它功能模块进行点对点通信，通信线速率为125Mbps，点对点通信设计原则是不应答，不重传，不广播、定帧长、定通信周期、定通信数据量；

设计高速数据收发接口：

- 添加物理层帧头、帧尾，帧头用来进行同步，帧尾用来校验数据长度；

- 发送方对数据进行8B/10B编码，接收方对数据进行10B/8B解码；

- 对并行10B数据进行并串转换，串行数据在125MHz时钟驱动下发送；

- 接收方对串行数据进行过采样处理及数据恢复，将恢复后的数据进行串并转换；

- 对接收数据进行通信错误检查，将数据帧中的目的地址、源地址、运行周期、序列号、长度、数据完整性进行校验；

- 提供数据接收缓存，等待数据的读取。

【End】

信号输入

【Begin】MDS-AMC01-019 信号输入（需求来源：RS-AMC01-012信号输入）

主控模块FPGA通过控制网接收来自本机箱内其它功能模块的数据并对数据进行缓存和管理。主控模块ARM通过异步并行接口与主控FPGA进行通信，将控制网数据提供给工艺算法使用。

【End】

信号输出

【Begin】MDS-AMC01-020信号输出（需求来源：RS-AMC01-016 信号输出）

ARM将工艺算法计算的结果通过异步并行接口送至FPGA进行缓存和管理，FPGA再通过控制网总线将数据发送至对应的模块。

【End】

状态监视

槽位号识别设计

【Begin】 MDS-AMC01-021槽位地址获取（需求来源：RS-AMC01-013 主控模块状态监视）

槽位地址设计原理

主控模块通过FPGA获取槽位地址，槽位地址的设置由主控模块自身与背板共同实现，如图10-1所示。

【End】

机箱号识别设计

【Begin】 MDS-AMC01-022机箱地址获取（需求来源：RS-AMC01-013 主控模块状态监视）

机箱地址设计原理

主控模块通过FPGA获取机箱地址，机箱地址的设置由主控模块自身与背板共同实现，如图10-2所示。

【End】

站号识别设计

【Begin】MDS-AMC01-023站地址获取（需求来源：RS-AMC01-013 主控模块状态监视）

站号子站号设计原理

主控模块通过FPGA获取站号和子站号地址，站号和子站地址的设置由主控模块自身与背板共同实现，其中，NUM0~NUM5组成站号，NUM6和NUM7组成子站号，站号子站号检测如图10-3所示。

【End】

模块状态监视

主控模块状态监视

【Begin】 MDS-AMC01-024 主控模块状态监视 （需求来源：RS-AMC01-013 主控模块状态监视）

主控模块对自身运行状态进行监视检测，其中FPGA将监视检测结果通过异步并行接口提供给ARM进行读取；

FPGA负责收集的主控模块自身运行状态包括：

- 主控模块各槽位通道数据空满状态及FPGA软件版本号；

- 外部硬件状态包括：站号、机箱号、槽位号；

- 对本机箱内其他14个功能模块的在位信号进行检测；

- 主控模块当前主从状态标志；

- 主控模块故障信息。

ARM负责收集的主控模块自身运行状态包括：

- 周期监视各路电源状态，检测到其中任何一路电压异常时进行故障报警；

- 周期监视处理器运算单元、可变存储器、不可变存储器、时钟，检测到异常时进行报警；

- 周期监视可识别的软件异常及控制网通信故障；

- 上电初始化时检测所有硬件是否正常，发现异常时停止运行并报警指示。

【End】

功能模块状态监视

【Begin】MDS-AMC01-025 功能模块状态监视（需求来源：RS-AMC01-014 功能模块状态监视）

主控模块FPGA通过控制网收集主控机箱内各功能模块的模块状态，并将模块状态进行解析供ARM进行读取，这些状态包括硬件状态、通道状态、通信状态及运行状态。

【End】

看门狗喂狗设计

【Begin】 MDS-AMC01-026 看门狗喂狗设计（需求来源：RS-AMC01-013 主控模块状态监视）

主控模块设计看门狗功能电路，上电时ARM可以配置看门狗的超时时间。ARM软件初始化完成后使能看门狗；ARM可以对看门狗喂狗，如看门狗FPGA在超时时间内未检测到喂狗信号则将ARM的复位引脚拉低，使ARM处于复位状态。

通信FPGA和看门狗FPGA之间通过IO管脚和UART串口进行通信。FPGA通过串口配置看门狗FPGA内部寄存器。通信FPGA向看门狗FPGA周期发送喂狗信号，如果喂狗超时，则看门狗FPGA反馈狗叫信号，通信FPGA收到后上报ARM警告。

【End】

看门狗FPGA设计

【Begin】MDS-AMC01-027 看门狗FPGA设计（需求来源：RS-AMC01-013 主控模块状态监视）

看门狗FPGA一共拥有16路看门狗，其中6路由ARM的GPIO喂狗，10路由FPGA的GPIO喂狗。ARM与FPGA可分别通过SPI接口和UART接口对看门狗FPGA进行配置，看门狗FPGA的每路看门狗通道可独立配置。看门狗FPGA检测喂狗信号，在配置时间内没有喂狗信号，看门狗FPGA就会超时报警，ARM的6路看门狗任意一路超时告警，就复位ARM，同时点亮模块故障灯，FPGA的14路看门狗独立狗叫报警，互不干扰。

【End】

状态处理与显示

【Begin】MDS-AMC01-028 状态处理与显示（需求来源：RS-AMC01-015 状态处理与显示）

面板LED接口

主控模块面板设置8个红绿双色LED，用于指示其基本状态，如表11-1所示。

面板指示灯

| 序号 | 指示灯 | 名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PWR | 电源 | 正常：绿色常亮 |
| 2 | RUN | 运行模式 | 运行模式：绿色常亮 非运行模式或无故障：灭 |
| 3 | SYN | 数据同步 | 数据同步正常：绿色常亮 数据同步异常或单配置：灭 |
| 4 | MAT | 维护模式 | 维护模式：绿色常亮 非维护模式或无故障：灭 |
| 5 | RSV | 保留 |  |
| 6 | ERR | 故障状态 | 模块故障：红色常亮 正常：灭 |
| 7 | MAS | 主机指示 | 冗余模式主机：绿色常亮 冗余模式从机或主控模块单配置：灭 |
| 8 | SLA | 从机指示 | 冗余模式从机：绿色常亮 冗余模式主机或主控模块单配置：灭 |

面板字符数字点阵

              - ARM与字符数字点阵屏接口示意

主控模块面板设置1个4位字符数字点阵屏，用于显示模块的各种状态包括警告、故障等，ARM通过SPI接口控制字符数字点阵屏的显示，如图11-1所示。

  - 主控模块状态处理

主控模块将控制站产生的所有功能模块的运行数据及状态缓存在RAM中并通过一系列的数据处理后产生系统变量供算法获取使用；

主控模块通过面板指示灯或SU服务单元显示控制站运行状态。

【End】

- 主控冗余

  - 热备冗余

【Begin】MDS-AMC01-029 热备冗余（需求来源：RS-AMC01-017 热备冗余）

主控模块工作在热备冗余模式时，冗余的一对主控模块执行同样的应用程序，一个为主机，另一个为从机。冗余的关键特性包括：从机仅接收主机的同步数据；主机和从机均能接收A、B冗余控制网数据；从机每个扫描周期进行一次完整的数据同步；切换过程不会中断主控模块的运行过程，不会导致输出通道的扰动。

【End】

  - 数据同步

【Begin】MDS-AMC01-030数据同步接口（需求来源：RS-AMC01-018数据同步）

主控模块冗余配置时，主备模块之间通过1路LVDS链路完成数据同步，主控模块的ARM将需要同步的数据通过异步并行接口送至主控FPGA，FPGA再将同步数据通过LVDS送至对端主控模块，对端主控模块接收侧通过LVDS将信号送至FPGA，FPGA再通过异步并行接口送至ARM完成数据同步操作。需要注意的是FPGA作为数据同步的通道，仅对主控ARM产生的同步数据进行缓存和转发。

【End】

【Begin】MDS-AMC01-031 周期数据同步（需求来源：RS- AMC01-018 数据同步）

在热备冗余配置时，每周期将主机中的时间相关的变量、主控模块状态同步一次到从机中；当主机与从机都处于维护模式时，将主机接收到的维护数据帧同步到从机。

【End】

【Begin】MDS-AMC01-032 上电数据同步（需求来源：RS- AMC01-018 数据同步）

在热备冗余配置主控模块进入周期之前，将主控模块的强制数据、参数数据、时间相关变量同步到从机中。

热备冗余配置下主控模块在进入周期运行之前，配置文件版本号、配置文件CRC、算法文件版本号、算法文件CRC、参数文件版本号及参数文件CRC是否一致，如果版本号不一致，则系统停止运行并显示故障码，如果一致则系统正常运行。

【End】

  - 主从切换

【Begin】MDS-AMC01-033主从切换设计（需求来源：RS-AMC01-019主从切换）

主控模块支持热备冗余配置，主备模块根据主从标记进行区分。主控FPGA根据主控模块心跳线状态、ARM运行状态、背板通信链路状态进行冗余诊断，并根据诊断结果产生主从标记，同时将当前模块的主从状态通知给主控ARM，主从切换时间不超过2个主控运行周期。当主主控模块降为从机运行时，热备主控模块将自身提升为主机。

【End】

- 结构设计

【Begin】MDS-AMC01-034结构设计（需求来源：RS-AMC01-020结构需求）

  - 概述

模块主要由一体式面板、助拔器、PCB组件和各类连接器组成。一体式面板由不锈钢板折弯加工成型，用于安装人机交换接口、调试接口、助拔器。同时对内部各功能模块起到承托、保护和电磁屏蔽的作用。助拔器由铝合金压铸成型，便于模块在机箱中的插拔，具体构成如图13-1所示。

              - 主控模块示意图

  - 面板

面板高度为6U，宽度为5HP，面板上安装的元器件主要有红绿双色LED指示灯、4位字符数字点阵、钥匙开关和调试接口，详细的接口如图13-2所示。

              - 面板接口示意图

  - 模块助拔器设计

主控模块在面板上设计有助拔器，上、下各一个对端安装，如图13-1。

  - 模块插件盒设计

主控模块PCBA安装在插件盒中：插件盒由一体式面板和助拔器组成，上下开散热孔，宽度、高度、深度分别为24.5mm×265.35mm×199mm。面板由1.5mm不锈钢板折弯加工成型，宽度5 HP，插件盒面板预留：红绿双色LED指示灯、4位字符数字点阵、复位按钮、两档钥匙开关。

  - PCB尺寸

模块内部PCB尺寸为233.35mm×196.5mm×2.0mm，用于安装定位导向销座、电源连接器、高速差分连接器、CPCI连接器，具体的安装位置，PCB两面的元器件最大高度分别为正面13.2mm，背面4.1mm，如图13-3所示。

              - PCB安装示意图

  - 模块导向销设计

模块PCB 设计导向销与背板的导向机构配合，便于模块的安装和插拔，如图13-3所示。

【End】

- 接地

【Begin】MDS-AMC01-035接地（需求来源：RS-AMC01-021接地）

主控模块内部有三种地，分别是信号地GND、隔离信号地GND_ISO、保护地PE_GND，其中信号地GND和隔离信号地GND_ISO（面板接口电路使用的参考电源地）是模块内部器件的参考电源地，保护地PE_GND是模块金属部件的接地用于保护人员和设备安全。

在单板上PCB的顶层和底层边框设置静电泄放条，静电泄放条在PCB板上开窗处理通过板卡固定螺钉与插件盒相连即与机箱、机柜外壳直连，即静电泄放条实际是与保护地PE_GND连接在一起的。

【End】

- 抗干扰和噪声

【Begin】MDS-AMC01-036抗干扰和噪声（需求来源：RS-AMC01-022抗干扰和噪声）

原理图设计上采取了以下措施：

- 在满足系统要求的情况下采用低频工作、低电压供电；

- 使用静态电流小、功耗低的元器件；

- 使用EMC性能好于插装器件的贴片封装器件；

- 屏蔽措施：采用金属外壳，很好的阻止外界电磁辐射干扰和对外界的电磁辐射干扰；

- 滤波措施：使用了热插拔电路，使用了多级电容滤波；

- 接口电路进行EMC防护设计；

- 设计了3种类型的地：信号地（GND），采用多点接地方式；隔离信号地GND_ISO，面板接口电路使用的参考电源地；保护地PE_GND，用于数字电路和通道电路静电泄放使用，静电泄放地通过面板固定的螺钉与面板实现连接。

PCB设计上采取以下措施：

- 尽量减小印制导线的不连续性，如导线宽度不要突变，PCB尽量采用45°折线而不用90°折线布线。导线的拐角应大于90°，不走环状走线；

- 时钟信号引线最容易产生电磁辐射与耦合，走线时与地线回路靠近，使包地处理；

- 晶振和MCU时钟输入端相互靠近，晶振不能靠近板边沿放置；

- 最大程度减小环路面积，以抑制辐射干扰；

- 导线长度尽量短，减小印制板的面积，降低导线上的干扰；

- 采用完整的地平面设计，采用多层板设计，铺设地层，便于干扰信号泄放；

- 电子元器件远离可能发生放电的平面。

【End】

- 安全防范

  - 硬件安全防范

【Begin】MDS-AMC01-037硬件安全防范（需求来源：RS-AMC01-023硬件安全防范）

硬件安全防范：主控模块面板使用两档两位专用钥匙开关进行运行模式和维护模式的切换，同时模块CPCI连接器上安装特殊装置以防止误插。

【End】

【Begin】MDS-AMC01-038软件安全防范（需求来源：RS-AMC01-024 软件安全防范）

软件安全防范：禁止未授权的异常访问，通过共用密钥方法防止未经授权的SU服务单元访问主控模块。

【End】

- 器件选型

【Begin】MDS-AMC01-039器件选型（需求来源：RS-AMC01-025器件选型）

主控模块全部选择工业级及以上标准元器件，根据应用场景，至少满足-40℃~+85℃工作温度范围。

【End】

- 可靠性和可维护性

  - 可靠性

【Begin】MDS-AMC01-040可靠性（需求来源：RS-AMC01-026可靠性）

为了提供可靠性，设计时采取了一下措施：

- 电路模块化设计；

- 使用成熟度高的电路；

- 选择可靠性参数高且设计使用中证明故障率低、可靠性高的元器件及厂家；

- 模块设计时，同步开展可靠性预计、FMEA、FMEDA分析工作，评估和验证模块的可靠性水平，发现存在的薄弱环节，进一步改进设计，实现可靠性指标满足MTBF＞100000小时。

- 同时需满足基于《NB/T 20019-2010核电厂安全级仪表和控制设备电子元器件老化筛选和降额使用规定》的要求。

【End】

  - 可维护性

【Begin】MDS-AMC01-041可维护性（需求来源：RS-AMC01-027可维护性）

                - 维修性设计方法

| 序号 | 维修要素 | 模块设计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 诊断 | 主控模块设计了自检测和故障处理等功能，当运行中发生电源欠压过压、软件运行超时、通信中断等故障时，模块能够准确地识别、定位和上报故障，并通过数显和LED灯显示状态 |
| 2 | 恢复 | 主控模块采用了模块化设计，支持热插拔功能。同时，插件盒设计了助拔器，便于模块的拆卸和更换 |
| 3 | 延迟和检查 | 通过通信和软件设计实现可忽略的延迟和检查时间水平 |
| 4 | 其他 | 主控模块采用了标准化设计，具有良好的可达性。指示和接口标识清晰，人因设计良好，有助于快速测试和修复 |

实际维修时间通常包含了以下几个要素，诊断（故障检测、失效检查和隔离、原因定位）、技术性延迟（冷却、信息解释等）、恢复（拆卸、安装补丁、替换、重新组装）和最终检查（必要的测试程序）等。主控模块分别采用了如下设计来提升可维护性，具体如表18-1所示。

主控模块设计了优良的可维护性，为了让模块能快速地进行功能调试和程序更新，主控模块设计了程序更新接口和测试接口。考虑到模块化的设计，实际应用中将以模块更换为主要修复措施，大大缩短了系统恢复的时间。MTTR指标参考GJB/Z 57进行预计，并结合实际操作进行优化。主要时间仅为模块拆卸和更换，足以满足定量维修性需求，即：MTTR≤4小时。

【End】